PROYECTO ORACLE

Cálculo de Metraje de Cable

Cableado estructurado horizontal y backbone

Documento técnico de referencia

# 1. Introducción

Este documento define el método utilizado para calcular el metraje de cable requerido en el Proyecto Oracle, considerando distancia horizontal, holguras técnicas y factor de desperdicio, con el fin de estimar la cantidad total a adquirir.

# 2. Método de Cálculo

El metraje por punto de red se calcula sumando la distancia real del recorrido más las holguras necesarias en ambos extremos, y aplicando un factor de desperdicio por instalación.

| Componente | Valor de referencia |
| --- | --- |
| Distancia horizontal (rack–punto de red) | Medición real del recorrido |
| Holgura en rack (patch panel) | 2 – 3 metros |
| Holgura en punto de red (roseta) | 0.3 – 0.5 metros |
| Factor de desperdicio | 10% adicional sobre el total |
| Límite normativo (cableado horizontal) | 90 metros máximo (TIA/EIA-568) |

- Fórmula: Metraje total = (Distancia + Holguras) × 1.10

- El límite de 90 m aplica al tramo horizontal, sin contar patch cords.

- Los patch cords (rack y usuario) se calculan y compran por separado.

# 3. Ejemplo de Cálculo

Ejemplo aplicado a un punto de red típico del proyecto, desde el rack IDF hasta el puesto de trabajo.

| Concepto | Cantidad |
| --- | --- |
| Distancia medida | 45 m |
| Holgura rack | 2.5 m |
| Holgura roseta | 0.5 m |
| Subtotal | 48 m |
| Factor de desperdicio (10%) | 4.8 m |
| Metraje final por punto | 52.8 m ≈ 53 m |

# 4. Recomendación para el Proyecto

Calcular el metraje individualmente por cada punto de red del plano, sumar el total general y aplicar el factor de desperdicio sobre el total, no solo por punto, para optimizar la compra de bobinas de cable (típicamente de 305 metros).

- Agrupar los puntos por rack/IDF para optimizar el número de bobinas.

- Redondear cada bobina de 305 m contemplando el total agrupado por rack.

- Documentar el metraje real instalado al finalizar, para control de consumo.

# 5. Resumen

| Variable | Criterio aplicado |
| --- | --- |
| Holguras | 2.5–3.5 m totales por punto (rack + roseta) |
| Desperdicio | 10% sobre el total |
| Límite horizontal | 90 m (norma TIA/EIA-568) |
| Unidad de compra | Bobina estándar de 305 m |